2021-01

ASSA ABLOY

HS9020GHY snelroldeur

Aanbesteding specificatietekst

# ASSA ABLOY HS9020GHY snelroldeur

Productbeschrijving

- De HS9020GHY snelroldeur is speciaal ontwikkeld voor binnengebruik in vochtige omgevingen en in de levensmiddelenindustrie met hoge eisen aan de hygiëne

- Zwaartekrachtaandrijving

- Unieke zijkolomtechnologie voor uitstekende afdichting aan alle vier de zijden en minder warmteverlies.

- De openingssnelheid is max 1,2 m/s (optioneel 2,0 m/s) afhankelijk van het formaat van de deur.

- De sluitingssnelheid is 0,5 m/sec.

- Het deurontwerp is bestand tegen overdruk en onderdruk in specifieke omgevingen.

- Fotocellen in zijkolommen.

- Afmetingen: Min: 1.000 mm x 2.000 mm, Max: 4.000 mm x 4.000 mm

- Windweerstand: (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximum windbelasting tijdens het sluiten 50 Pa (N/m²)

- Waterdichtheid (EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²))

- Luchtdichtheid (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bij 50 Pa)

- Warmtedoorgangscoëfficiënt (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Temperatuurbereik: 5 °C tot +40 °C

- Deurgordijn 900 g/m² gekleurd PVC, materiaaldikte: 0,8 mm

- Flexibele roldeur zonder uitstekende delen.

- Flexibele zachte onderste balk met draadloze detectie.

- Uitbreekbeveiliging en zelf-herstellende functie.

- Het deurgordijn is verkrijgbaar in 8 standaard kleuren en lichtdoorlatend.

- Diverse raamopties beschikbaar, PVC, materiaaldikte 2,0 mm.

- De motor met frequentie-omvormer garandeert een soepele en betrouwbare werking.

- De zachte start en stop verlengt de levensduur van de motor aanzienlijk.

- Aandrijving 220V - 240V 1-fase 0,75kW 16A

- Beschermingsklasse aandrijving: IP65

- De bedieningseenheid is voorzien van drukknoppen voor OMHOOG en OMLAAG, een paddenstoelvormige noodstopknop en een mechanische stroomschakelaar.

- Beschermingsklasse bedieningseenheid: IP65

- Verwachte levensduur: 1.000.000 cycli

- Optionele kleurkeuze voor trommeldeksel, zijkolomdeksel, motordeksel.

Opties

Opties voor ramen, zichtpanelen en horren

- klein raam 640x580 mm PVC

- zichtpaneel 400mm PVC

- zichtpaneel 800mm PVC

- kleine hor 640x580 mm PES

- paneel met hor 400 mm PES

- paneel met hor 800 mm PES

Rolgordijnkleur

- geel RAL 1003

- oranje RAL 2004

- rood RAL 3000

- blauw RAL 5002

- groen RAL 6005

- grijs RAL 7035

- zwart RAL 9005

- wit RAL 9010

- lichtdoorlatend

Opties voor afdekkingen

Afdekking zijkolom

- roestvast staal AISI 304

Afdekking motor

- roestvast staal AISI 304

Afdekking trommel

- roestvast staal AISI 304

Opties aandrijf- en bedieningseenheid

- Geluidssignaal 24VAC 80 dB op 1 meter (sirene bij deurbeweging)

- Extra veiligheidsfotocel

- UPS 1 fase 230V

- Functie Auto/Handmatig (omvat schakelaar in de bedieningskast)

- Functie Handmatig sluiten met openen/sluiten met behulp van een handmatig commando (bv. een trekkoord voor het openen en sluiten van de deur)

- Functie Handmatig sluiten met afzonderlijke impulsen (bv. 2 knoppen ▼▲)

- Functie Twee openingshoogtes I/II met handmatige selectie (schakelaar inbegrepen)

- Functie Twee openingshoogtes I/II met automatische selectie (2 verschillende openingsimpulsen)

- Functie Interlocking / Airlock

Toegang en automatisering

- Fotocel deuropening

- Afstandbediening

- Drukknopkast met 1 knop voor openen (pijl omhoog)

- Drukknop met 1 NOODSTOP-knop

- Drukknop met 1 NOODSTOP-knop met sleutel

- Kast met grote zwarte “paddenstoel”- knop voor openen

- Kast openen/sluiten met sleutel

- Drukknop STOP

- Drukknopkast 1 knop

- Drukknoppen voor openen en sluiten

- Detectielus

- Radar incl. afstandsbediening

- Radarhouder gegalvaniseerd staal - 950 mm

- Radarhouder gelakt staal - 950 mm

- Radarhouder roestvrij staal - 950 mm

- Verkeerslichten

- Waarschuwingslicht Rood

- Waarschuwingslicht Groen

- Standaardfunctie knipperende lamp

- Standaard functie knipperende lamp bij voorafgaande waarschuwing voor sluiten en openen

- Trekkoordschakelaar compleet met 5 m koord

- Trekschakelaarhaak van gegalvaniseerd staal - L 3000 mm

- Trekschakelaarhaak van gelakt staal - L 3000 mm

- Trekschakelaarhaak van roestvrij staal - L 3000 mm

- Draadloze trekkoordschakelaar zonder batterijen met 5 m koord

- Draadloze kast met drukknop zonder batterijen