# ASSA ABLOY VL3110FCS vertikal dukfoldeport

## Produktbeskrivelse:

- Vertikal dukfoldeport som er spesielt utviklet for industrimiljøer hvor portene blir utsatte for fukt, støv og svært høye eller lave temperaturer, eller hvor portåpningen er stor.

- Den unike designen og strukturen gir holdsbarhet, tetthet, energieffektivitet, driftssikkerhet og krever svært lite vedlikehold.

### Portblad

- Portbladet består av to lag med meget sterk vinylbelagt polyesterduk montert på hver side av en mellomprofil i aluminium.

- Mellomprofilene gir styrke til portbladet og fungerer som en buffer mellom innvendig og utvendig duk.

- Vindbelastningen overføres til vertikale styringsskinner via horisontale aluminiumsprofiler i portbladet.

- Portbladet leveres i 9 standardfarger.

- Portbladtykkelse: 100 mm.

- Aluminium føringsskinner.

### Bunnseksjon

- Bunnprofilen er av stål og aluminium og festet til løftebåndet via fallsikringene.

- Bunnprofilen har også en optisk sikkerhetskant og en gummitetning på den nederste kanten som tetter mellom porten og gulvet.

- Optisk sikkerhetskant.

### Fallsikringer og vindlås i rustfritt stål

- Sikkerhetssperrer stopper porten hvis løftebåndet blir slakt eller ryke.

- Vindlåsesystemet låser porten når den er lukket.

### Overflatebehandling

- Stålkomponentene er korrosjonsbehandlet: kategori 3 ihht. ISO 12944.2. Høyere klassifisering på forespørsel. Aluminium, plast, rustfritt stål, sink, galvanisert stål (~ 10u ). Festemateriell er som regel varmgalvanisert (FZV). Portbladsskruer er korrosjonsbeskytted med Geomet.

### Portens egenskaper

- Portstørrelse:

MIN: 1810 mm x (ingen MIN. høyde)

MAKS. (B x H): 6000 x 6000 mm (i kombinasjon). Andre størrelser kan leveres på forespørsel

- Åpningshastighet: opp til 1,5 m/s.

- Temperaturområde: -35 °C til +70 °C

- I samsvar med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjonene i henhold til EU-direktivene og standardene fra den europeiske standardiseringskomiteen (CEN).

- Vindlast (EN 12424)	Klasse 3-5 (0,7-1,6 kPa avhengig av størrelse).

- Vanngjennomtrengelighet

(EN 12425)

- Luftgjennomtrengelighet

(EN 12426)

- Termisk transmisjon

(EN 12428)

Klasse 3, 0,11 kPa (for stengt port). Klasse 2, 12 m3/(m2h).

Avhengig av portstørrelse, spesifikk informasjon på forespørsel.

- Lyddemping (ISO 717)	15 dB Rw.

- Betjeningssystem: Elektrisk styring

## Mål:

x	mm (B x H)

## Alternativer: Portblad

- Standard: Polyester, 1100 dtex med mykt PVC-belegg

- Alt.: Arktisk duk. For omgivelsestemp. ned til -54°C

- Alt.: Varmetålig duk med silikonbelegg

- Alt.: Varmetålig duk med aluminiumsbelegg

- Alt.: Varmetålig duk med aluminium polyuretanbelegg

- Alt.: Lyddempende duk

- Alt.: Sikkerhetsduk

### Siktpaneler

800mm x 800mm

800mm x 1 600mm

1 300mm x 800mm

1 300mm x 1 600mm

### Dukfarge

- Lys brun (RAL 1001)

- Rød (RAL 3001)

- Blå (RAL 5005)

- Grønn (RAL 6009)

- Grå (RAL 7004)

- Antrasitt (RAL 7016)

- Hvit (RAL 9016)

- Hvit aluminium (RAL 9006)

- Gjennomsiktig hvit

### Motorkasse

- Girmotor på innsiden av bygningen

- Girmotor på utsiden av bygningen

- Girmotor i portåpningen

- Isolert

- Beslag og motorkasse i rustfritt stål

- Selvbærende motorkasse

### Motor

- Styringssystem PLC-basert

- Beskyttelsesklasse, styreskap IP65

- Beskyttelsesklasse, sikkerhetsbokser IP67

- Beskyttelsesklasse, motor IP55

- Beskyttelsesklasse brems IP51 (med beskyttelse)

- 3-fase 380-480V 50/60Hz strømtilførsel

- Styrespenning 24V DC

- Sikkerhet: 20 A / 32 A

- Varme- og kuldetålighet, utvendig: -35 °C til +70 °C

- Varme- og kuldetålighet, innvendig kontrollenhet: -10 °C til +50 °C

- Strømforbruk: 2,2 eller 4,1 kW

### Tilbehør

  - Fjernkontroll

  - "Åpne" (under lukkeprosess), hvis åpneknappen brukes stanser porten umiddelbart og åpnes fullstendig.

  - Snorbryter for å åpne/stenge porten.

  - Ekstern trykknapp, nøkkelbryter

  - "En-knapps-funksjon" - åpner eller lukker porten avhengig av den faktiske statusen (det vil si radio, snorbryter)

  - Tilleggssikkerhet (det vil si fotocelle, radar) - porten åpnes fullstendig med en gang

  - Frie kontakter

  - Fotocelle

  - Redusert åpningshøyde

  - Radar

  - Magnetsløyfe

  - Varsellamper

  - Nødstopp

  - Slusefunksjon

### Annet ekstrautstyr

  - Styreskap i rustfritt stål

  - Varmeelement i styreskapet

  - Nødstopp

  - Sidestolper (hvis det ikke finnes stolper for å montere føringsskinnene på)

  - Sidestolper i rustfritt stål

- Vinddeflektorer (i kombinasjon med sidestolper)